## El. Instalacije
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
TROŠKOVNIK IZVEDBE SANACIJE, MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE U GRADU DRNIŠU
1.0 | Elektromontažni materijal
1.1. | Dobava i isporuka zasjenjene cestovne svjetiljke snage 100W sa ugrađenim elektroničkim predspojem snage 100W i visokotlačnom natrijevom cjevastom žaruljom snage 100W svjetlosnog toka minimalno 10700lm, te niže napisanim tehničkim karakteristikama ili jednakovrijednim:
Izvedba sa polu zakrivljenim zaštitnim staklom otpornosti na udarce minimalno IK 08 , stupnja zaštite optičkog bloka i bloka s predspojnim napravama svjetiljke minimalno IP 66, efikasnost svjetiljke > 73%, ULOR < 1% ,svjetiljka zadovoljava klasu G3 prema HRN - EN 13201-2, tijelo svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, s visoko efikasnim reflektorom i odvojenim termalnim prostorom predspojnih naprava od optičkog bloka s izvorom i odsijačem. Mogućnost izmjene predspojnih naprava na pomičnoj ploči prilikom redovnog održavanja. Mogućnost zamijene izvora bez upotrebe alata i bez otvaranja bloka predspojnih naprava. Mogućnost odabira minimalno 15 pozicija izvora unutar optičkog bloka. Svjetiljka treba biti kompenzirana na cosf = 0,95. Ponuđena svjetiljka mora biti izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Svjetiljka mora biti sukladna normi HRN EN 60598-1:2009
Svjetiljka mora zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnice klase ME4b uz dolje navedene parametrima proračuna: - profil ceste: dvosmjerni promet - broj voznih traka: 2 - obloga kolnika: R2 q0=0,07 - širina kolnika. 6m - visina izvora svjetla: 8m - razmak između svjetiljki: 30m - udaljenost stupa od ruba kolnika : - 3m - udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2m - nagib svjetiljke 00 - faktor smanjenja: 0,9 - montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 4
Kao Furyo 3 1890 100W ili jednakovrijedna:
Tip:
Proizvođač:
Garantni rok (minimalno 1 godina od dana uredno izvršene isporuke koja se potvrđuje primopredajnim zapisnikom)
1.2. | Dobava i isporuka zasjenjene cestovne svjetiljke snage 100W sa ugrađenim elektroničkim predspojem snage 100W i visokotlačnom natrijevom cjevastom žaruljom snage 100W svjetlosnog toka minimalno 10700lm, te niže napisanim tehničkim karakteristikama ili jednakovrijednim:
Izvedba sa polu zakrivljenim zaštitnim staklom otpornosti na udarce minimalno IK 08 , stupnja zaštite optičkog bloka i bloka s predspojnim napravama svjetiljke minimalno IP 66, efikasnost svjetiljke > 73%, ULOR < 1% ,svjetiljka zadovoljava klasu G3 prema HRN - EN 13201-2, tijelo svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, s visoko efikasnim reflektorom i odvojenim termalnim prostorom predspojnih naprava od optičkog bloka s izvorom i odsijačem. Mogućnost izmjene predspojnih naprava na pomičnoj ploči prilikom redovnog održavanja. Mogućnost zamijene izvora bez upotrebe alata i bez otvaranja bloka predspojnih naprava. Mogućnost odabira minimalno 15 pozicija izvora unutar optičkog bloka. Svjetiljka treba biti kompenzirana na cosf = 0,95. Ponuđena svjetiljka mora biti izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Svjetiljka mora biti sukladna normi HRN EN 60598-1:2009
Svjetiljka mora zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnice klase ME4b uz dolje navedene parametrima proračuna: - profil ceste: dvosmjerni promet - broj voznih traka: 2 - obloga kolnika: R2 q0=0,07 - širina kolnika. 6m - visina izvora svjetla: 8m - razmak između svjetiljki: 30m - udaljenost stupa od ruba kolnika : - 1,5m - udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m - nagib svjetiljke 00 - faktor smanjenja: 0,9 - montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 4
Kao Furyo 3 1890 100W ili jednakovrijedna:
Tip:
Proizvođač:
Garantni rok (minimalno 1 godina od dana uredno izvršene isporuke koja se potvrđuje primopredajnim zapisnikom)
1.3 | Dobava i isporuka zasjenjene cestovne svjetiljke snage 100W sa ugrađenim elektroničkim predspojem snage 100W i visokotlačnom natrijevom cjevastom žaruljom snage 100W svjetlosnog toka minimalno 10700lm, te niže napisanim tehničkim karakteristikama ili jednakovrijednim:
Izvedba sa polu zakrivljenim zaštitnim staklom otpornosti na udarce minimalno IK 08 , stupnja zaštite optičkog bloka i bloka s predspojnim napravama svjetiljke minimalno IP 66, efikasnost svjetiljke > 78%, ULOR < 1% ,svjetiljka zadovoljava klasu G2 prema HRN - EN 13201-2 , tijelo svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, s visoko efikasnim reflektorom i odvojenim termalnim prostorom za predspojnih naprava od optičkog bloka s izvorom i odsijačem. Mogućnost izmjene predspojnih naprava na pomičnoj ploči prilikom redovnog održavanja. Mogućnost odabira minimalno 15 pozicija izvora unutar optičkog bloka.Svjetiljka treba biti kompenzirana na cosf = 0,95. Ponuđena svjetiljka mora biti izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Svjetiljka mora biti sukladna normi HRN EN 60598-1:2009
Svjetiljka mora zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnice klase ME4b uz dolje navedene parametrima proračuna: - profil ceste: dvosmjerni promet - broj voznih traka: 2 - obloga kolnika: R2 q0=0,07 - širina kolnika. 6m - visina izvora svjetla: 8m - razmak između svjetiljki: 35m - udaljenost stupa od kolnika: -1m - udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0m - nagib svjetiljke 00 - faktor smanjenja: 0,9 - montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 16
Kao Furyo 3 1922 100W ili jednakovrijedna:
Tip:
Proizvođač:
Garantni rok (minimalno 1 godina od dana uredno izvršene isporuke koja se potvrđuje primopredajnim zapisnikom)
1.4. | Dobava i isporuka zasjenjene cestovne svjetiljke snage 70W sa ugrađenim predspojnim blokom i visokotlačnom natrijevom cjevastom žaruljom snage 70 W svjetlosnog toka minimalno 6600lm, te niže napisanim tehničkim karakteristikama ili jednakovrijednim:
Izvedba sa polu zakrivljenim zaštitnim staklom otpornosti na udarce minimum IK 08, stupnja zaštite optičkog bloka i bloka s predspojnim napravama minimum IP 66, efikasnost svjetiljke > 74,5%, ULOR < 1% , svjetiljka zadovoljava klasu G2 prema HRN - EN 13201-2, tijelo svijetiljke od tlačno lijevanog aluminija, s visoko efikasnim reflektorom i odvojenim termalnim prostorom predspojnih naprava od optičkog bloka s izvorom i odsijačem. Mogućnost izmjene predspojnih naprava na pomičnoj ploči prilikom redovnog održavanja. Mogućnost zamijene izvora bez upotrebe alata i bez otvaranja bloka predspojnih naprava. Mogućnost odabira minimalno 15 pozicija izvora unutar optičkog bloka. Svjetiljka treba biti kompenzirana na cosf = 0,95. Ponuđena svjetiljka mora biti izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Svjetiljka mora biti sukladna normi HRN EN 60598-1:2009
Svjetiljka mora zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnice klase ME4b uz dolje navedene parametrima proračuna: - profil ceste: dvosmjeran promet - broj voznih traka: 2 - obloga kolnika: R2 q0=0,07 - širina kolnika: 6m - visina izvora svjetla: 6m - razmak između svjetiljki: 20m - udaljenost stupa od kolnika: -1,5m - udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m - nagib svjetiljke 00 - faktor smanjenja: 0,9 - montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 16
Kao Furyo 1 1998 70W ili jednakovrijedna:
Tip:
Proizvođač:
Garantni rok (minimalno 1 godina od dana uredno izvršene isporuke koja se potvrđuje primopredajnim zapisnikom)
1.5 | Dobava i isporuka zasjenjene cestovne svjetiljke snage 70W sa ugrađenim predspojnim blokom i visokotlačnom natrijevom cjevastom žaruljom snage 70 W svjetlosnog toka minimalno 6600lm, te niže napisanim tehničkim karakteristikama ili jednakovrijednim:
Izvedba sa polu zakrivljenim zaštitnim staklom otpornosti na udarce minimum IK 08, stupnja zaštite optičkog bloka i bloka s predspojnim napravama minimum IP 66, efikasnost svjetiljke > 74,5%, ULOR < 1% , svjetiljka zadovoljava klasu G2 prema HRN - EN 13201-2, tijelo svijetiljke od tlačno lijevanog aluminija, s visoko efikasnim reflektorom i odvojenim termalnim prostorom predspojnih naprava od optičkog bloka s izvorom i odsijačem. Mogućnost izmjene predspojnih naprava na pomičnoj ploči prilikom redovnog održavanja. Mogućnost zamijene izvora bez upotrebe alata i bez otvaranja bloka predspojnih naprava. Mogućnost odabira minimalno 15 pozicija izvora unutar optičkog bloka. Svjetiljka treba biti kompenzirana na cosf = 0,95. Ponuđena svjetiljka mora biti izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Svjetiljka mora biti sukladna normi HRN EN 60598-1:2009
Svjetiljka mora zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnice klase S3 uz dolje navedene parametrima proračuna: - profil ceste: dvosmjeran promet - broj voznih traka: 2 - obloga kolnika: R2 q0=0,07 - širina kolnika: 5m - visina izvora svjetla: 8m - razmak između svjetiljki: 35m - udaljenost stupa od kolnika: -3,0m - udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: --2,0m - nagib svjetiljke 00 - faktor smanjenja: 0,9 - montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 91
Kao Furyo 1 1998 70W ili jednakovrijedna:
Tip:
Proizvođač:
Garantni rok (minimalno 1 godina od dana uredno izvršene isporuke koja se potvrđuje primopredajnim zapisnikom)
1.6 | Dobava i isporuka zasjenjene cestovne svjetiljke snage 50W sa ugrađenim elektroničkim predspojem i visokotlačnom natrijevom cjevastom žaruljom snage 50 W svjetlosnog toka minimalno 4400lm, te niže napisanim tehničkim karakteristikama ili jednakovrijednim:
Izvedba sa polu zakrivljenim zaštitnim staklom otpornosti na udarce minimalno IK 08, stupnja zaštite optičkog bloka i bloka s predspojnim napravama svjetiljke minimalno IP66 , efikasnost svjetiljke > 76%, ULOR < 1% , svjetiljka zadovoljava klasu G3 prema HRN - EN 13201-2 ,tijelo svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, s visoko efikasnim reflektorom i odvojenim termalnim prostorom predspojnih naprava od optičkog bloka s izvorom i odsijačem. Mogućnost izmjene predspojnih naprava na pomičnoj ploči prilikom redovnog održavanja. Mogućnost zamijene izvora bez upotrebe alata i bez otvaranja bloka predspojnih naprava. Mogućnost odabira minimalno 15 pozicija izvora unutar optičkog bloka. Svjetiljka treba biti kompenzirana na cosf = 0,95. Ponuđena svjetiljka mora biti izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Svjetiljka mora biti sukladna normi HRN EN 60598-1:2009
Svjetiljka mora zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnice klase S3 uz dolje navedene parametrima proračuna: - profil ceste: jednosmjeran promet - broj voznih traka: 2 - obloga kolnika: R2 q0=0,07 - širina kolnika. 6m - visina izvora svjetla: 6m - razmak između svjetiljki: 25m - udaljenost stupa od kolnika: -1,5 m - udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - nagib svjetiljke 00 - faktor smanjenja: 0,9 - montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 11
Kao Furyo 1 1998 50W ili jednakovrijedna:
Tip:
Proizvođač:
Garantni rok (minimalno 1 godina od dana uredno izvršene isporuke koja se potvrđuje primopredajnim zapisnikom)
1.7 | Dobava i isporuka zasjenjene cestovne svjetiljke snage 50W sa ugrađenim elektroničkim predspojem i visokotlačnom natrijevom cjevastom žaruljom snage 50 W svjetlosnog toka minimalno 4400lm, te niže napisanim tehničkim karakteristikama ili jednakovrijednim:
Izvedba sa polu zakrivljenim zaštitnim staklom otpornosti na udarce minimalno IK 08, stupnja zaštite optičkog bloka i bloka s predspojnim napravama svjetiljke minimalno IP66 , efikasnost svjetiljke > 76%, ULOR < 1% , svjetiljka zadovoljava klasu G3 prema HRN - EN 13201-2 ,tijelo svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, s visoko efikasnim reflektorom i odvojenim termalnim prostorom predspojnih naprava od optičkog bloka s izvorom i odsijačem. Mogućnost izmjene predspojnih naprava na pomičnoj ploči prilikom redovnog održavanja. Mogućnost zamijene izvora bez upotrebe alata i bez otvaranja bloka predspojnih naprava. Mogućnost odabira minimalno 15 pozicija izvora unutar optičkog bloka. Svjetiljka treba biti kompenzirana na cosf = 0,95. Ponuđena svjetiljka mora biti izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Svjetiljka mora biti sukladna normi HRN EN 60598-1:2009
Svjetiljka mora zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnice klase S3 uz dolje navedene parametrima proračuna: - profil ceste: jednosmjeran promet - broj voznih traka: 1 - obloga kolnika: R2 q0=0,07 - širina kolnika. 3,5m - visina izvora svjetla: 8m - razmak između svjetiljki: 30m - udaljenost stupa od kolnika: -1,5 m - udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m - nagib svjetiljke 00 - faktor smanjenja: 0,9 - montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 82
Kao Furyo 1 1998 50W ili jednakovrijedna:
Tip:
Proizvođač:
Garantni rok (minimalno 1 godina od dana uredno izvršene isporuke koja se potvrđuje primopredajnim zapisnikom)
1.8 | Dobava i isporuka zasjenjene cestovne svjetiljke snage 50W sa ugrađenim elektroničkim predspojem i visokotlačnom natrijevom cjevastom žaruljom snage 50 W i svjetlosnog toka minimalno 4400lm, te niže napisanim tehničkim karakteristikama ili jednakovrijednim:
Izvedba sa polu zakrivljenim zaštitnim staklom otpornosti na udarce minimalno IK 08, stupnja zaštite optičkog bloka i bloka s predspojnim napravama svjetiljke minimalno IP66 , efikasnost svjetiljke > 76%, ULOR < 1% , svjetiljka zadovoljava klasu G3 prema HRN - EN 13201-2 ,tijelo svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, s visoko efikasnim reflektorom i odvojenim termalnim prostorom predspojnih naprava od optičkog bloka s izvorom i odsijačem. Mogućnost izmjene predspojnih naprava na pomičnoj ploči prilikom redovnog održavanja. Mogućnost zamijene izvora bez upotrebe alata i bez otvaranja bloka predspojnih naprava. Mogućnost odabira minimalno 15 pozicija izvora unutar optičkog bloka. Svjetiljka treba biti kompenzirana na cosf = 0,95. Ponuđena svjetiljka mora biti izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Svjetiljka mora biti sukladna normi HRN EN 60598-1:2009
Svjetiljka mora zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnice klase S4 uz dolje navedene parametrima proračuna: - profil ceste: jednosmjeran promet - broj voznih traka: 2 - obloga kolnika: R2 q0=0,07 - širina kolnika. 5m - visina izvora svjetla: 8m - razmak između svjetiljki: 35m - udaljenost stupa od kolnika: -3,0 m - udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2,0m - nagib svjetiljke 00 - faktor smanjenja: 0,9 - montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 81
Kao Furyo 1 1998 50W ili jednakovrijedna:
Tip:
Proizvođač:
Garantni rok (minimalno 1 godina od dana uredno izvršene isporuke koja se potvrđuje primopredajnim zapisnikom)
1.9. | Nabava i prijevoz kraka duljine 500mm za montažu svjetiljke na postojeće stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80 µ ) | kom | 276
1.10. | Nabava i isporuka stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna | kom | 276
1.11. | Nabava i isporuka spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2 | m | 730
1.12. | Nabava i prijevoz ostalog sitnog spojnog i montažnog materijala | kompl | 1
1.13. | Nabava i prijevoz tipskog samostoječeg poliesterskog, aniplakatnog ormara javne rasvjete KRO-JR, IP 65, izvedbe sa 9 kabelskih izvoda i ugrađenim regulatorima napona s uređajima za upravljanje sustavom javne rasvjete, iz armiranog poliestera, fizički podijeljena na dva dijela: mjerni dio (ključ HEP-a) i konzumni dio (zasebni ključ). Ormar u konzumnom dijelu (zasebna vrata sa posebnim ključem) treba biti opremljen prema shemi za izvedbu sa regulacijom napona i 9 kabelskih izvoda (ne nuditi opremu iz mjernog dijela: brojilo, MTK, strujni mjerni transformator). Ormar se isporučuje sa betonskim temeljem i metalnom temeljnom pločom, na vratima na mjernom polju sa ugrađenim prozirnim prozorom za očitavanje brojila, a na drugim vratima sa dva rešetkasta otvora za ventilaciju (pri dnu i vrhu vrata.). Minimalne dimenije VxŠxD=800x1000x320 | kom | 7
1.14. | Nabava i prijevoz tipskog samostojećeg poliesterskog, aniplakatnog ormara javne rasvjete KRO-JR, IP 65, IP 65, izvedbe sa 9 kabelskih izvoda i ugrađenim regulatorima napona s uređajima za upravljanje sustavom javne rasvjete, iz armiranog poliestera, fizički podijeljena na dva dijela: mjerni dio (ključ HEP-a) i konzumni dio (zasebni ključ). Ormar u konzumnom dijelu (zasebna vrata sa posebnim ključem) treba biti opremljen prema shemi za izvedbu sa regulacijom napona i 9 kabelskih izvoda (ne nuditi opremu iz mjernog dijela: brojilo, MTK, strujni mjerni transformator). Ormar se isporučuje sa betonskim temeljem i metalnom temeljnom pločom, na vratima na mjernom polju sa ugrađenim prozirnim prozorom za očitavanje brojila, a na drugim vratima sa dva rešetkasta otvora za ventilaciju (pri dnu i vrhu vrata.) Minimalne dimenije VxŠxD=1000x1250x430 | kom | 1
1.15. | Nabava i prijevoz plastičnih TPE cijevi 110/3,6 mm
| - cijevi f 110 | m | 20
1.16. | Nabava, prijevoz i polaganje PVC – “ GAL” štitnika za zaštitu kabela dužine 1000 mm | m | 220
1.17. | Nabava i ugradnja križne spojnice N.B.4.936 80x80x4 mm za spajanje uzemljivača Fe/Zn 30 (40)x4 mm, komplet sa zalijevanjem bitumenom | kom | 2
1.18. | Nabava, prijevoz i polaganje standardnog pojnog kabela tipa NYY 4x16 mm2, 1 kV, za polaganje u rov i kroz PVC cijevi  110 mm. | m | 175
1.19. | Nabava, prijevoz i polaganje standardnog pojnog kabela tipa NYY 4x35 mm2, 1 kV, za polaganje u rov i kroz PVC cijevi  110 mm. | m | 25
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL:
2. | Elektromontažni radovi
2.1 | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica. | kom | 272
2.2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice svjetiljki, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti | kom | 305
2.3. | Iskop temelja i ugradnja samostojećeg poliester ormara, IP 65, s dvoja vrata i odvojenim poljima (mjerno polje i polje za instalaciju regulatora napona s uređajima za upravljanje sustavom javne rasvjete) – jedna vrata s uključenim prozirnim prozorom za očitanje brojila, a druga vrata s uključena dva rešetkasta otvora za ventilaciju (pri dnu i vrhu vrata), metalnom temeljnom pločom, postoljem za ugradnju u zemlju i krovom, prema slijedećoj specifikaciji:
minimalnih dimenzija VxŠxD=800x1000x320 – kom 1
- metalna temeljna ploča – kom 1
- postolje ormara - kom 1
uključujući sav spojni i montažni materijal.
|  | kompl | 7
2.4. | Iskop temelja i ugradnja samostojećeg poliester ormara, IP 65, s dvoja vrata i odvojenim poljima (mjerno polje i polje za instalaciju regulatora napona s uređajima za upravljanje sustavom javne rasvjete) – jedna vrata s uključenim prozirnim prozorom za očitanje brojila, a druga vrata s uključena dva rešetkasta otvora za ventilaciju (pri dnu i vrhu vrata), metalnom temeljnom pločom, postoljem za ugradnju u zemlju i krovom, prema slijedećoj specifikaciji:
minimalnih dimenzija VxŠxD=1000x1250x430 – kom 1
- metalna temeljna ploča – kom 1
- postolje ormara - kom 1
uključujući sav spojni i montažni materijal.
|  | kompl | 1
2.5. | Montaža tipskog ormara javne rasvjete KRO-JR izvedbe iz armiranog poliestera, izvedbe u konzumnom dijelu ormara sa 9 kabelskih izvoda i ugrađenom opremom za regulaciju napona | kom | 8
2.6. | Šemiranje i priprema ormara (montaža instalacijskih šina i priprema ožičenja) za ugradnju opreme za upravljanje javnom rasvjetom koja će se izmjestiti iz transformatorske stanice: - montaža temeljne ploče - montaža DIN šina - montaža instalacijskih kanala i savitljivih cijevi - izrada ožičenja (kablovi, žice, redne stezaljke i dr.)
|  | kompl | 8
2.7. | Izmještanje opreme za upravljanje sustavom javne rasvjete iz transformatorske stanice te ugradnja iste u ormar javne rasvjete
|  | kompl | 8
2.8. | Kabelske uvodnice, spojnice, stopice, tuljci, redne stezaljke i ostali spojni spojni i montažni materijal. | kompl | 8
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
3.0. | Građevinski radovi i materijal
3.1. | Iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije, duljine cca 200 m, širine 0,4 i 0,5 m i dubine 0,8 m, nasipanje pijeska u rov debljine do 10 cm, a nakon polaganja kabela nasipanje još 10 cm sloja pijeska U cijenu uračunati povrat zmlje u rov, pijesak, izradu cementne stabilizacije (debljina betona 10 cm) uz nabijanje motornim nabijačem i sanaciju terena povratkom u prvobitno stanje prije izvedbe radova
Volumen iskopa:
| - ručni iskop | m3 | 64
3.2. | Iskop rupe u zemlji (uz razbijanje asfalta i betona za temelj ormara javne rasvjete KRO-JR, komplet sa nabavom i ugradnjom temelja. Rupe za ugradnju temelja moraju biti veličine za dimenzije ormara
| ormar dimenija VxŠxD=800x1000x320 | kom | 7
| ormar dimenija VxŠxD=1000x1250x430 | kom | 1
Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem,
Odvesti višak zemlje i sanirati asfalt i beton oko temelja
3.3. | Polaganje plastičnih TPE cijevi 110/3,6 mm mm u iskopani rov pri prijelazu preko ceste i križanju s drugim instalacijama
| - cijevi f 110 | m | 200
3.4. | Dobava i polaganje željezne pocinčane trake Fe/Zn 30x4 mm u već iskopanom i pripremljenom rovu | m | 210
3.5. | Dobava i polaganje u iskopani rov PVC – “ GAL” štinika dužine 1,0 m za zaštitu kabela | m | 220
3.6. | Polaganje u iskopani rov PVC trake upozorenja s kontinuiranim natpisom “POZOR – KABEL 0,4 kV” | m | 220
3.7. | Nabava i postavljanje upozoravajuće ograde duž rova | m | 400
3.8. | Izrada probnih jama (“šliceva”) radi provjere položaja postojećih instalacija | kom | 8
3.9. | Uređenje i čišćenje prometne površine i dovođenje u prvobitno stanje | m2 | 80
3.10. | Sanacija uništenih zelenih površina u dužini cca 200 m i dovođenje u prvobitno stanje sa vraćanjem humusnog sloja širine 50 cm i visine 30 cm i zatravnjivanjem čitave oštećene površine oko kabelskog rova. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju humusa, sanaciju zelenih površina, zatravnjivanje i ishođenje dozvole za prekop zelene površine | kompl | 1
3.11. | Geodetski snimak položaja novo položenih kabela električne instalacije javne rasvjete prije zatrpavanja kabela i predaja u katastar | m | 200
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI i MATERIJAL:
4.0 | Uređaj za regulaciju napona
4.1. | Dobava i ugradnja uređaja za centralnu regulaciju napona sukladno normama: - HRN EN 50160:2008 - zadovoljenje graničnih vrijednosti parametara opskrbnog napona (230V ±10%), - HRN EN 13 201 - usklađivanje postojećeg sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima kao uvjet prometne sigurnosti, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, slijedećih karakteristika:
- 3-fazni uređaj snage minimalno 14 kVA
- mogućnost regulacije napona poštujući naponsku granicu 230V -10% - sukladno normi HRN EN 50160:2008
- maksimalno smanjenje intenziteta rasvjete (rasvijetljenosti) sukladno normi HRN EN 13 201
- max. THD (Total Harmonic Distortion) £ 1%
- učinkovitost uređaja mora biti 98% ili viša
- mogućnost ručnog i automatskog bypassa u slučaju preopterećenja ili pregrijanja uređaja
- mogućnost ručnog i daljinskog uključenja uređaja
- aktivno praćenje jakosti električne energije te automatsko gašenje i ponovno uključenje uređaja u slučaju detekcije gašenja lampi zbog preniskog napona
- mogućnost automatskog ponovnog uključenja uređaja
- mogućnost definiranja minimalno 3 vremenska perioda u
toku 24 sata s različitim režimima rada („normalni režim” ili
„štedni režim”)
- integriran RS232/485 Modbus Protokol za dvosmjernu
komunikaciju s računalom i/ili serverom za praćenje rada
uređaja i sustava javne rasvjete
- mogućnost nadogradnje za GSM komunikaciju za potrebe
daljinskog očitanja rada uređaja i sustava rasvjete
- ugrađen astrološki sat za potrebe uključenja/isključenja
- integrirane slijedeće zaštite:
a) prenaponska zaštita
b) prekostrujna zaštita
c) zaštita od kratkog spoja
d) zaštita od prekomjerne temperature
e) zaštita od preopterećenja
- atesti i izjave o sukladnosti za instalaciju i primjenu
uređaja na području RH i EU
kao LEC A /35V 3x20 A ili jednakovrijedan uređaj, uključujući sav spojni i montažni materijal.
Ukoliko se nudi jednakovrijedan uređaj potrebno je upisati tip uređaja koji se nudi:
1
4.2. | Dobava i ugradnja uređaja za centralnu regulaciju napona sukladno normama: - HRN EN 50160:2008 - zadovoljenje graničnih vrijednosti parametara opskrbnog napona (230V ±10%), - HRN EN 13 201 - usklađivanje postojećeg sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima kao uvjet prometne sigurnosti, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, slijedećih karakteristika:
- 3-fazni uređaj snage minimalno 21 kVA
- mogućnost regulacije napona poštujući naponsku granicu 230V -10% - sukladno normi HRN EN 50160:2008
- maksimalno smanjenje intenziteta rasvjete (rasvijetljenosti) sukladno normi HRN EN 13 201
- max. THD (Total Harmonic Distortion) 1%
- učinkovitost uređaja mora biti 98% ili viša
- mogućnost ručnog i automatskog bypassa u slučaju preopterećenja ili pregrijanja uređaja
- aktivno praćenje jakosti električne energije te automatsko gašenje i ponovno uključenje uređaja u slučaju detekcije gašenja lampi zbog preniskog napona
- mogućnost ručnog i daljinskog uključenja uređaja
- mogućnost automatskog ponovnog uključenja uređaja
- mogućnost definiranja minimalno 3 vremenska perioda u
toku 24 sata s različitim režimima rada („normalni režim” ili „štedni režim”)
- integriran RS232/485 Modbus Protokol za dvosmjernu
komunikaciju s računalom i/ili serverom za praćenje rada
uređaja i sustava javne rasvjete
- mogućnost nadogradnje za GSM komunikaciju za potrebe
daljinskog očitanja rada uređaja i sustava rasvjete
- ugrađen astrološki sat za potrebe uključenja/isključenja
- obavezno integrirane slijedeće zaštite:
a) prenaponska zaštita
b) prekostrujna zaštita
c) zaštita od kratkog spoja
d) zaštita od prekomjerne temperature
e) zaštita od preopterećenja
- atesti i izjave o sukladnosti za instalaciju i primjenu
uređaja na području RH i EU
kao LEC A /35V 3x30 A ili jednakovrijedan uređaj, uključujući sav spojni i montažni materijal.
Ukoliko se nudi jednakovrijedan uređaj potrebno je upisati tip uređaja koji se nudi:
1
4.3. | Dobava i ugradnja uređaja za centralnu regulaciju napona sukladno normama: - HRN EN 50160:2008 - zadovoljenje graničnih vrijednosti parametara opskrbnog napona (230V ±10%), - HRN EN 13 201 - usklađivanje postojećeg sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima kao uvjet prometne sigurnosti, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, slijedećih karakteristika:
- 3-fazni uređaj snage minimalno 35 kVA
- mogućnost regulacije napona poštujući naponsku granicu 230V -10% - sukladno normi HRN EN 50160:2008
- maksimalno smanjenje intenziteta rasvjete (rasvijetljenosti) sukladno normi HRN EN 13 201
- max. THD (Total Harmonic Distortion) 1%
- učinkovitost uređaja mora biti 98% ili viša
- mogućnost ručnog i automatskog bypassa u slučaju preopterećenja ili pregrijanja uređaja
- aktivno praćenje jakosti električne energije te automatsko gašenje i ponovno uključenje uređaja u slučaju detekcije gašenja lampi zbog preniskog napona
- mogućnost ručnog i daljinskog uključenja uređaja
- mogućnost automatskog ponovnog uključenja uređaja
- mogućnost definiranja minimalno 3 vremenska perioda u
toku 24 sata s različitim režimima rada („normalni režim” ili
„štedni režim”)
- integriran RS232/485 Modbus Protokol za dvosmjernu
komunikaciju s računalom i/ili serverom za praćenje rada
uređaja i sustava javne rasvjete
- mogućnost nadogradnje za GSM komunikaciju za potrebe
daljinskog očitanja rada uređaja i sustava rasvjete
- ugrađen astrološki sat za potrebe uključenja/isključenja
- obavezno integrirane slijedeće zaštite:
a) prenaponska zaštita
b) prekostrujna zaštita
c) zaštita od kratkog spoja
d) zaštita od prekomjerne temperature
e) zaštita od preopterećenja
- atesti i izjave o sukladnosti za instalaciju i primjenu
uređaja na području RH i EU
kao LEC A /35V 3x50 A ili jednakovrijedan uređaj, uključujući sav spojni i montažni materijal.
Ukoliko se nudi jednakovrijedan uređaj potrebno je upisati tip uređaja koji se nudi:
3
4.4. | Dobava i ugradnja uređaja za centralnu regulaciju napona sukladno normama: - HRN EN 50160:2008 - zadovoljenje graničnih vrijednosti parametara opskrbnog napona (230V ±10%), - HRN EN 13 201 - usklađivanje postojećeg sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima kao uvjet prometne sigurnosti, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, slijedećih karakteristika:
- 3-fazni uređaj snage minimalno 55 kVA
- mogućnost regulacije napona poštujući naponsku granicu 230V -10% - sukladno normi HRN EN 50160:2008
- maksimalno smanjenje intenziteta rasvjete (rasvijetljenosti) sukladno normi HRN EN 13 201
- max. THD (Total Harmonic Distortion) 1%
- učinkovitost uređaja mora biti 98% ili viša
- mogućnost ručnog i automatskog bypassa u slučaju preopterećenja ili pregrijanja uređaja
- aktivno praćenje jakosti električne energije te automatsko gašenje i ponovno uključenje uređaja u slučaju detekcije gašenja lampi zbog preniskog napona
- mogućnost ručnog i daljinskog uključenja uređaja
- mogućnost automatskog ponovnog uključenja uređaja
- mogućnost definiranja minimalno 3 vremenska perioda u
toku 24 sata s različitim režimima rada („normalni režim” ili
„štedni režim”)
- integriran RS232/485 Modbus Protokol za dvosmjernu
komunikaciju s računalom i/ili serverom za praćenje rada
uređaja i sustava javne rasvjete
- mogućnost nadogradnje za GSM komunikaciju za potrebe
daljinskog očitanja rada uređaja i sustava rasvjete
- ugrađen astrološki sat za potrebe uključenja/isključenja
- obavezno integrirane slijedeće zaštite:
a) prenaponska zaštita
b) prekostrujna zaštita
c) zaštita od kratkog spoja
d) zaštita od prekomjerne temperature
e) zaštita od preopterećenja
- atesti i izjave o sukladnosti za instalaciju i primjenu
uređaja na području RH i EU
kao LEC A /35V 3x80 A ili jednakovrijedan uređaj, uključujući sav spojni i montažni materijal.
Ukoliko se nudi jednakovrijedan uređaj potrebno je upisati tip uređaja koji se nudi:
1
4.5. | Dobava i ugradnja uređaja za centralnu regulaciju napona sukladno normama: - HRN EN 50160:2008 - zadovoljenje graničnih vrijednosti parametara opskrbnog napona (230V ±10%), - HRN EN 13 201 - usklađivanje postojećeg sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima kao uvjet prometne sigurnosti,n u svrhu povećanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, slijedećih karakteristika:
- 1-fazni uređaj snage minimalno 2,3 kVA
- mogućnost regulacije napona poštujući naponsku granicu 230V -10% - sukladno normi HRN EN 50160:2008
- maksimalno smanjenje intenziteta rasvjete (rasvijetljenosti) sukladno normi HRN EN 13 201
- max. THD (Total Harmonic Distortion) 1%
- učinkovitost uređaja mora biti 98% ili viša
- obavezno integrirane slijedeće zaštite:
a) prenaponska zaštita
b) prekostrujna zaštita
c) zaštita od kratkog spoja
d) zaštita od prekomjerne temperature
e) zaštita od preopterećenja
- atesti i izjave o sukladnosti za instalaciju i primjenu
uređaja na području RH i EU
kao LEC A /35V 1x10 A ili jednakovrijedan uređaj, uključujući sav spojni i montažni materijal.
Ukoliko se nudi jednakovrijedan uređaj potrebno je upisati tip uređaja koji se nudi:
1
4.6. | Dobava i ugradnja uređaja za centralnu regulaciju napona sukladno normama: - HRN EN 50160:2008 - zadovoljenje graničnih vrijednosti parametara opskrbnog napona (230V ±10%), - HRN EN 13 201 - usklađivanje postojećeg sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima kao uvjet prometne sigurnosti, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, slijedećih karakteristika:
- 1-fazni uređaj snage minimalno 3,6 kVA
- mogućnost regulacije napona poštujući naponsku granicu 230V -10% - sukladno normi HRN EN 50160:2008
- maksimalno smanjenje intenziteta rasvjete (rasvijetljenosti) sukladno normi HRN EN 13 201
- max. THD (Total Harmonic Distortion) 1%
- učinkovitost uređaja mora biti 98% ili viša
- obavezno integrirane slijedeće zaštite:
a) prenaponska zaštita
b) prekostrujna zaštita
c) zaštita od kratkog spoja
d) zaštita od prekomjerne temperature
e) zaštita od preopterećenja
- atesti i izjave o sukladnosti za instalaciju i primjenu
uređaja na području RH i EU
kao LEC A /35V 1x16 A ili jednakovrijedan uređaj, uključujući sav spojni i montažni materijal.
Ukoliko se nudi jednakovrijedan uređaj potrebno je upisati tip uređaja koji se nudi:
1
UKUPNO UREĐAJI ZA REGULACIJU NAPONA :
5. | Završna ispitivanja i mjerenja
5.1. | Nazočnost predstavnika DP Elektra u tijeku izvođenja radova | kompl | 1
5.2. | Mjernja i ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih ispitnih lista, zapisnika i uvjerenja o ispravnosti instalacije - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora petlje - mjerenje otpora uzemljenja - ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete - puštanje u pogon i probni rad - mjerenje atestiranim svjetlotehničkim instrumentom nivoa srednje razine luminancije i rasvjetljenosti na prometnici | kompl | 1
5.3. | Mjerenje potrošnje nakon ugradnje uređaja te sastavljanje detaljnog zapisnika o potrošnji sustava (napon, struja, snaga i cosj) rasvjete po pojedinoj fazi s uređajima za povećanje energetske učinkovitosti u slijedećim režimima rada: | kom | 8
1) normalni režim (uređaj isključen ili u bypass-u)
2) štedni režim (uređaj uključen)
5.4. | Projektantski nazor i izrada projekta izvedenog stanja koji minimalno sadrži slijedeće podatke: točka napajanja javne rasvjete sa upisanom angažiranom i vršnom/instaliranom snagom; trasa, tip kabela i oznaka strujnog kruga na geodetskom snimaku; pozicija, tip i visina stupa; tip svjetiljke; snaga i tip izvora svjetlosti; svjetlotehnicki proracuni; sheme razvodnih ormara javne rasvjete; sheme polja javne rasvjete u TS. Dokumentaciju je potrebno predati investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD. | kompl | 1
UKUPNO ZAVRŠNA ISPITIVANJA:
REKAPITULACIJA:
1. Elektromontažni materijal
2. Elektromontažni radovi
3. Građevinski radovi
3. Uređaj za regulaciju napona
4. Završna ispitivanja
S V E U K U P N O :
SVEUKUPNO SA PDV-om:

## Sheet1
13690 | 49814.4875
| 210365234.375 | 74000
18500