## Sheet1
3.2. | TROŠKOVNIK INSTALACIJA SUNČANE ELEKTRANE
BR. STAVKE | OPIS STAVKE | JED.MJERE | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
1 | Dobava i montaža fotonaponskih modula LONGI LR4-72HPH-365M ili jednakovrijedan , slijedećih karakteristika: ponudbeni tip: -365 Wmonokristal , 70 ćelija -broj ćelija 70 -vršna snaga 365,5 Wp -efikasnost modula po STC - 21,47% | kom. | 28
2 | Dobava i montaža izmjenjivača HUAWEI 10 kW ili jednakovrijedan , slijedećih karakteristika: ponudbeni tip: ICE certifikati - trofazni izmjenjivač, nazivne snage 10 kVA -1MPPT ulaza -IP65 -proizvodno jamstvo 5 godina -integriran webserver | kom. | 1
3 | Dobava i montaža ormara RO u potkrovlju -automatski zaštitni prekidač dvopolni ,B karakteristika,50A/10kA -automatski zaštitni prekidač tropolni ,B karakteristika,50A/10kA -osigurač 12A, gPV -DC osigurač 200A | kompl. | 1
4 | Dobava i polaganje sunčanog kabela presjeka 6 mm2 za međusobno povezivanje solarnih panela i pretvarača | m | 100
5 | Dobava i montaža konektora s jednim kontaktom za povezivanje solarnih panela, jedan par, polariteta plus i minus | kom | 10
6 | Dobava i montaža krajnjih stezaljki za solarne module , 45 mm | kom | 18
7 | Dobava i montaža međuspojnica za solarne module, 45 mm | kom | 40
8 | Dobava i montaža metalnih perforiranih kabelskih polica sa poklopcima dim 100 mm | m | 10
9 | Dobava i motaža aluminijskog nosivog profila za montažu na kosi krov, dim 40x40 mm s utorom gore i dole jedinična dužina 6-10 m | kom | 8
10 | Dobava i montaža nosivog elementa za krovište pokriveno crijepom , nehrđajući metal s potrebnim vijcima za drvene grede, u cijenu uračunati pričvrsni vijak za prihvat i spajanje alu profila 40x40 s donje strane. | kom | 70
11 | Dobava i spajanje kabela za spajanje AC ormara i pretvarača, NYY 5x10mm2, položen u metalne perforirane kabelske police, jedinične dužine 10 m | kom | 1
12 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane od ovlaštenog ispitivača: -prema važećim propisima -ispitivanje otpora izolacije, galvansko povezivanje | kompl. | 1
13 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu, mjerenje kvalitete električne energije: -preme zahtjevima HEP -ODSa navedenim u elektroenergetskoj suglasnosti -EES -prema normi EN50160 -prema uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema planu i programu ispitivanja između Izvođaća i HEP-ODSa sve uvjetovano u uvjetima za priključenje elektrane na mrežu u EES. | kompl. | 1
14 | Troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta | kompl. | 1
UKUPNO
PDV
UKUPNO CIJENA S PDV-om